| A Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad Slovak Republic gasoil-tech@gasoil-tech.com www.gasoil-tech.com |  |  | Názov stavby (akcie) |  |  |  | Číslo pare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dedinka VINPERA Radošovce |  |  |  |  |
|  |  |  | Miesto stavby |  |  |  | Číslo zákazky |
|  |  |  | Radošovce |  |  |  | 0934/18/52 |
|  |  |  | Investor (objednávateľ) |  |  |  | Číslo dokumentácie |
|  |  |  | Ing.Rastislav Ňukovič - SHR |  |  |  | 5293400-E004HZ01-0 |
|  |  |  | Orgovánova 1075/3, Senica, IČO 50224166 |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektová dokumentácia |  |  |  |  |
| Stupeň projektu |  |  | Dokumentácia pre výber zhotoviteľa |  |  |  |  |
| Časť projektu |  |  | E. Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objekto |  |  |  |  |
| Číslo a názov PS-SO |  |  | SO 04 Ubytovací domček "B" |  |  |  |  |
| Číslo a názov PJ-profesie |  |  | Vykurovanie a chladenie |  |  |  |  |
| Obsah dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č |  | Názov |  |  |  |  | Číslo dokumentácie - R |
| 1. |  | Špecifikácia |  |  |  |  | 5293400-E004HZ01-0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pečiatka |
| Zm. |  | Popis zmeny |  |  | Dátum zmeny |  |  |
| Hlavný inžinier projektu |  |  | Ing. Milan Varhoľ |  |  |  |  |
| Zodpovedný projektant |  |  | Ing. Ľudovít Kopinský |  |  |  |  |
| Vypracoval |  |  | Ing. Ľudovít Kopinský |  |  |  |  |
| Kontroloval |  |  | Ing. Ľudovít Kopinský |  |  |  |  |
| Dátum |  |  | 07/2021 |  | Podpis |  |  |

| Pozícia | Názov – rozmer | Merná jednotka | Počet | DN | PN | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- | Zariadenia |  |  |  |  |  |
| 1 | Klimatizačná jednotka, prevedenie „fan-coil / sálavá“, podlahová, s kompletným opláštením, cirkulačná, vodný ohrievač / chladič, nízkootáčkový ventilátor, nerezový filter, závitové dvojtrubkové pripojenie na rozvod média spodné, napájacie napätie 240 V – 50 Hz, hlučnosť max 40 B(A), vykurovací výkon 1,1 kW (teplá voda 55/45°C), chladiaci výkon 1,5 kW (chladiaca voda 7/12°C), vyústenie kondenzátu spodné gravitačné, vrátane príslušenstva: - Automatické ovládanie s termostatom, s programovaním (24 hod/7 dní – á 4 cykly za 24 hod) | kompl | 1 |  |  | Napr. typ JAGA Strada 15 050/120 |
| 2 | Teplovodný rebríkový (kúpelňový) radiátor, spodné pripojenie, prevedenie povrchovej úpravy chróm, tepelný výkon 0,35 kW (teplá voda 55/45°C), s odvzdušňovacími zátkami, vrátane príslušenstva: - elektrická vykurovacia vložka s termostatom, s napojením na zásuvku, s prechodovým kusom pre inštaláciu do telesa, výkon 300 W, napätie 240 V – 50 Hz - sada pre montáž na stenu - sada vešiačikov na ručníky | kompl | 1 |  |  | Napr. typ KORALUX Linear Clasic 060/150 + EL.07 – Z-KT7R-0300-27 |
| 3 | Elektrický sklenený sálavý panel, tepelný výkon 500 W, napätie 240 V – 50 Hz, s pevným napojením, vrátane príslušenstva: - diaľkové ovládanie s termostatom, s programovaním (24 hod/7 dní – á 4 cykly za 24 hod) - sada pre montáž na strop | kompl | 1 |  |  | Napr. typ FENIX Ecosun GS500 |
| 4 | Elektrické podlahové vykurovacie rohože, napätie 240 V – 50 Hz, plocha 2,2 m2 + prívodný kábel s pevným napojením, vrátane príslušenstva: - termostatom s oddeleným podlahovým snímačom teploty | kompl | 1 |  |  | Napr. typ DEVI |
| 5 | Podomietková skrinka a rozdeľovacia stanica s 2 jednokruhovými rozdeľovačmi DN25, odbočky DN20, farba biela, vrátane príslušenstva: - odvzdušňovací automatický ventil OV, DN10, 2 ks - vypúšťací kohút VK, DN10, 2 ks - držiaky pre uchytenie rozdeľovačov | kompl | 1 |  |  | Napr. typ Herz |
| 2- | Potrubie |  |  |  |  |  |
| 1 | Potrubie plast-hliníkové, s kyslíkovou bariérou, DN10 | m | 2 | 10 |  |  |
| 2 | Potrubie plast-hliníkové, s kyslíkovou bariérou, DN20 | m | 14 | 20 |  |  |
| 3 | Tvarovka T, DN20/DN10/DN20, pre lisovaný spoj | ks | 2 | 20/ 10 |  |  |
| 3- | Armatúry |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompletný set na spodné jednobodové pripojenie trubkového radiátora, vrátane termostatickej hlavice, DN10 | ks | 1 | 10 |  |  |
| 2 | Kompletný set na spodné dvojbodové pripojenie klimatizačnej jednotky, vrátane ručných guľových kohútov (1 sada), DN20 | ks | 1 | 20 |  |  |
| 3 | Guľový kohút, ručný s ovládaním pákou, závitový, DN20 | ks | 2 | 20 |  |  |
| 4 | Regulačný ventil, ručný s ovládaním, závitový, DN20 | ks | 1 | 20 |  |  |
| 5 | Regulačný ventil vyvažovací, s možnosťou uzatvárania, s odberom pre meranie prietoku (hydraulické vyváženie systému), závitový, DN20 | ks | 1 | 20 |  |  |
| 4- | Izolácia |  |  |  |  |  |
| 1 | Tepelná izolácia proti tepelným / chladovým stratám a orosovaniu, s povrchovou úpravou plastový obal, s vysokým difúznym odporom, na báze kaučuku s uzavretou štruktúrou buniek, pre potrubie DN10 | m | 2 | 10 |  |  |
| 2 | Tepelná izolácia proti tepelným / chladovým stratám a orosovaniu, s povrchovou úpravou plastový obal, s vysokým difúznym odporom, na báze kaučuku s uzavretou štruktúrou buniek, pre potrubie DN20 | m | 14 | 20 |  |  |
| 5- | Konštrukcie uloženia, doplnkové konštrukcie |  |  |  |  |  |
| 1 | Typové uloženie potrubia (Objímky s gumovým tesnením) | súb | 1 |  |  |  |
| 6- | Skúšky |  |  |  |  |  |
| 1 | Tesnostná, tlaková, dilatačná, vykurovacia | súb | 1 |  |  |  |
| 2 | Štítky – prevedenie samolepiace | súb | 1 |  |  |  |
| 3 | Zaškolenie obsluhy | súb | 1 |  |  |  |